	Organisation

	Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

	Wiederholungsprüfungen ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

	Anlage/Betriebsmittel
	Prüffrist
	Art der Prüfung
	Prüfer

	Elektrische Anlagen und ortsfeste Betriebsmittel
	4 Jahre
	auf ordnungs-
gemäßen Zustand
	Elektrofachkraft

	Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel in "Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art”
(DIN VDE 0100/700)
	1 Jahr
	auf ordnungs-
gemäßen Zustand
	Elektrofachkraft

	Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen in nichtstationären Anlagen
	1 Monat
	auf Wirksamkeit
	Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person bei Verwendung geeigneter Meß-und Prüfgeräte

	Fehlerstrom-, Differenzstrom und Fehlerspannungs-Schutzschalter 

- in stationären Anlagen 

- in nichtstationären Anlagen
	


6 Monate 

arbeitstäglich
	auf einwandfreie Funktion durch Betätigen der Prüfeinrichtung
	Benutzer

	Wiederholungsprüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel

	Anlage/Betriebsmittel
	Prüffrist
Richt- und Maximalwerte
	Art der Prüfung
	Prüfer

	Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (soweit benutzt) 

Verlängerungs- und Geräteanschluss-
leitungen mit Steckvorrichtungen 

Anschlussleitungen mit Stecker 

bewegliche Leitungen mit Stecker und Festanschluss


	Richtwert 6 Monate, auf Baustellen 3 Monate*). Wird bei den Prüfungen eine Fehlerquote < 2 % erreicht, kann die Prüffrist entsprechend verlängert werden. 

Maximalwerte: 

Auf Baustellen, in Fertigungsstätten und Werkstätten oder unter ähnlichen Bedingungen ein Jahr, 

in Büros oder unter ähnlichen Bedingungen zwei Jahre.
	auf ordnungs-
gemäßen
Zustand
	Elektrofachkraft, bei Verwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte auch elektrotechnisch unterwiesene Person 


*) Konkretisierung siehe Berufsgenossenschaftliche Information (BG-Information) "Auswahl und Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen" (BGI 608)
In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.

Organisation: Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel - 1/2

